## bus_data
SN | BUS | TYPE | BUS VOLTAGE | Angle | Generation (MW) | Generation(MVAR) | LOAD (MW) | LOAD (MVAR)
1 | 1 | Swing | 100 | 0 | 179.888 | 22.28 | 0 | 0
2 | 2 | PQ | 99.991 | 0 | 0 | 0 | 69.988 | 24.996
3 | 3 | PQ | 99.669 | -1.7 | 0 | 0 | 59.603 | -4.967
4 | 4 | PQ | 99.65 | -1.4 | 0 | 0 | 69.511 | -4.965
5 | 5 | PQ | 99.82 | -0.9 | 0 | 0 | 49.82 | -9.964
6 | 6 | PQ | 99.991 | 1.3 | 0 | 0 | 49.991 | 39.992
7 | 7 | PV | 100 | 1.3 | 200 | 28.447 | 0 | 0
8 | 8 | PQ | 99.576 | -2 | 0 | 0 | 79.324 | -4.958

## ref_bus_data
SN | BUS | TYPE | BUS VOLTAGE | Angle | Generation (MW) | Generation(MVAR) | LOAD (MW) | LOAD (MVAR)
1 | 1 | Swing | 100 | 0 | 178.507 | 22.478 | 0 | 0
2 | 2 | PQ | 99.991 | 0 | 0 | 0 | 69.984 | 25.004
3 | 3 | PQ | 99.668 | -1.7 | 0 | 0 | 59.601 | -4.963
4 | 4 | PQ | 99.649 | -1.4 | 0 | 0 | 69.506 | -4.957
5 | 5 | PQ | 99.818 | -0.9 | 0 | 0 | 49.817 | -9.961
6 | 6 | PQ | 99.991 | 1.4 | 0 | 0 | 48.616 | 39.99
7 | 7 | PV | 100 | 1.4 | 200 | 28.34 | 0 | 0
8 | 8 | PQ | 99.576 | -2 | 0 | 0 | 79.32 | -4.951

## fault data
S.N. | Line | Fault Location | Normal Current (A) | Fault Current (KA) | Primary Relays | Backup Relays | Primary fault current | Primary fault current | Backup 1 | Backup 2 | Backup 3 | Backup 4
1 | Line1 | F1 | 127.7 | 3.483 | R1, R2 | R12+,R4* | 2.431 | 1.052 | 0.199 | 1.052 | 0 | 0
2 | Line2 | F2 | 23.3 | 3.262 | R3,R4 | R1+,R6*,R9*,R13* | 1.264 | 1.998 | 1.264 | 0.679 | 0.83 | 0.489
3 | Line3 | F3 | 78.4 | 3.327 | R5,R6 | R3+,R8*,R9+,R13+ | 2.08 | 1.247 | 0.708 | 1.247 | 0.6 | 0.772
4 | Line4 | F4 | 201.8 | 3.483 | R7,R8 | R5+,R10* | 1.08 | 2.403 | 1.08 | 0.16 | 0 | 0
5 | Line5 | F5 | 175.9 | 3.426 | R9,R10 | R7+,R13*,R3*,R6* | 1.596 | 1.831 | 0.371 | 0.762 | 0.698 | 0.371
6 | Line6 | F6 | 148.3 | 3.527 | R11,R12 | R2+,R14* | 2.398 | 1.129 | 0.154 | 1.129 | 0 | 0
7 | Line7 | F7 | 52.1 | 3.363 | R13,R14 | R9*,R11+,R3*,R6* | 1.3 | 2.063 | 0.864 | 1.3 | 0.491 | 0.707

## relay data
S.N. | Fault location | Relays
|  | Primary |  | Backup
1 | F1 | R1 | R2 | R12 | R4 | - | -
2 | F2 | R3 | R4 | R1 | R6 | R9 | R13
3 | F3 | R5 | R6 | R3 | R8 | R9 | R13
4 | F4 | R7 | R8 | R5 | R10 | - | -
5 | F5 | R9 | R10 | R7 | R13 | R3 | R6
6 | F6 | R11 | R12 | R2 | R14 | - | -
7 | F7 | R13 | R14 | R9 | R11 | R3 | R6

## CT
Relay | CT | Relay | CT
1 | 150:5 | 8 | 200:5
2 | 150:5 | 9 | 200:5
3 | 50:5 | 10 | 200:5
4 | 50:5 | 11 | 200:5
5 | 100:5 | 12 | 200:5
6 | 100:5 | 13 | 50:5
7 | 200:5 | 14 | 50:5

## optimized_data
Relay | TDS | Relay | TDS
R1 | 0.0608 | R8 | 0.052
R2 | 0.3409 | R9 | 0.5
R3 | 0.2197 | R10 | 0.474
R4 | 0.5692 | R11 | 0.9519
R5 | 0.3968 | R12 | 0.2806
R6 | 0.1641 | R13 | 0.2287
R7 | 0.2749 | R14 | 0.55884
min T | 30.5193
r

## current
SN | Fault location | Primary relay | Primary current | No. of backup relay | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current
1 | F1 | R1 | 2.431 | 1 | R12 | 0.199
2 |  | R2 | 1.052 | 1 | R4 | 1.052
3 | F2 | R3 | 1.264 | 1 | R1 | 1.264
4 |  | R4 | 1.998 | 3 | R6 | 0.679 | R9 | 0.83 | R13 | 0.489
5 | F3 | R5 | 2.08 | 3 | R3 | 0.708 | R9 | 0.6 | R13 | 0.772
6 |  | R6 | 1.247 | 1 | R8 | 1.247
7 | F4 | R7 | 1.08 | 1 | R5 | 1.08
8 |  | R8 | 2.403 | 1 | R10 | 0.16
9 | F5 | R9 | 1.596 | 1 | R7 | 0.371
10 |  | R10 | 1.831 | 3 | R13 | 0.762 | R3 | 0.698 | R6 | 0.371
11 | F6 | R11 | 2.398 | 1 | R2 | 0.154
12 |  | R12 | 1.129 | 1 | R14 | 1.129
13 | F7 | R13 | 1.3 | 1 | R11 | 1.3
14 |  | R14 | 2.063 | 3 | R9 | 0.864 | R3 | 0.491 | R6 | 0.707

## line1_contingency
SN | Fault location | Primary relay | Primary current | No. of backup relay | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current
1 | F2 | R3
2 |  | R4 | 2.398 | 3 | R6 | 0.639 | R9 | 0.781 | R13 | 0.978
3 | F3 | R5 | 2.08 | 2 | R13 | 1.12 | R9 | 0.6 | 0.557
4 |  | R6 | 1.218 | 1 | R8 | 1.218
5 | F4 | R7 | 0.922 | 1 | R5 | 0.922
6 |  | R8 | 2.324 | 1 | R10 | 0.05
7 | F5 | R9 | 1.561 | 1 | R7 | 0.431
8 |  | R10 | 1.541 | 2 | R13 | 1.11 | R6 | 0.431
9 | F6 | R11 | 2.285 | 0
10 |  | R12 | 1.129 | 1 | R14 | 1.225
11 | F7 | R13 | 1.546 | 1 | R11 | 1.546
12 |  | R14 | 1.648 | 2 | R9 | 0.907 | R6 | 0.742