## bus_data
SN | BUS | TYPE | BUS VOLTAGE | Angle | Generation (MW) | Generation(MVAR) | LOAD (MW) | LOAD (MVAR)
1 | 1 | Swing | 100 | 0 | 179.888 | 22.28 | 0 | 0
2 | 2 | PQ | 99.991 | 0 | 0 | 0 | 69.988 | 24.996
3 | 3 | PQ | 99.669 | -1.7 | 0 | 0 | 59.603 | -4.967
4 | 4 | PQ | 99.65 | -1.4 | 0 | 0 | 69.511 | -4.965
5 | 5 | PQ | 99.82 | -0.9 | 0 | 0 | 49.82 | -9.964
6 | 6 | PQ | 99.991 | 1.3 | 0 | 0 | 49.991 | 39.992
7 | 7 | PV | 100 | 1.3 | 200 | 28.447 | 0 | 0
8 | 8 | PQ | 99.576 | -2 | 0 | 0 | 79.324 | -4.958

## ref_bus_data
SN | BUS | TYPE | BUS VOLTAGE | Angle | Generation (MW) | Generation(MVAR) | LOAD (MW) | LOAD (MVAR)
1 | 1 | Swing | 100 | 0 | 178.507 | 22.478 | 0 | 0
2 | 2 | PQ | 99.991 | 0 | 0 | 0 | 69.984 | 25.004
3 | 3 | PQ | 99.668 | -1.7 | 0 | 0 | 59.601 | -4.963
4 | 4 | PQ | 99.649 | -1.4 | 0 | 0 | 69.506 | -4.957
5 | 5 | PQ | 99.818 | -0.9 | 0 | 0 | 49.817 | -9.961
6 | 6 | PQ | 99.991 | 1.4 | 0 | 0 | 48.616 | 39.99
7 | 7 | PV | 100 | 1.4 | 200 | 28.34 | 0 | 0
8 | 8 | PQ | 99.576 | -2 | 0 | 0 | 79.32 | -4.951

## fault data
S.N. | Line | Fault Location | Normal Current (A) | Fault Current (KA) | Primary Relays | Backup Relays | Primary fault current | Primary fault current | Backup 1 | Backup 2 | Backup 3 | Backup 4
1 | Line1 | F1 | 127.7 | 3.483 | R1, R2 | R12+,R4* | 2.431 | 1.052 | 0.199 | 1.052 | 0 | 0
2 | Line2 | F2 | 23.3 | 3.262 | R3,R4 | R1+,R6*,R9*,R13* | 1.264 | 1.998 | 1.264 | 0.679 | 0.83 | 0.489
3 | Line3 | F3 | 78.4 | 3.327 | R5,R6 | R3+,R8*,R9+,R13+ | 2.08 | 1.247 | 0.708 | 1.247 | 0.6 | 0.772
4 | Line4 | F4 | 201.8 | 3.483 | R7,R8 | R5+,R10* | 1.08 | 2.403 | 1.08 | 0.16 | 0 | 0
5 | Line5 | F5 | 175.9 | 3.426 | R9,R10 | R7+,R13*,R3*,R6* | 1.596 | 1.831 | 0.371 | 0.762 | 0.698 | 0.371
6 | Line6 | F6 | 148.3 | 3.527 | R11,R12 | R2+,R14* | 2.398 | 1.129 | 0.154 | 1.129 | 0 | 0
7 | Line7 | F7 | 52.1 | 3.363 | R13,R14 | R9*,R11+,R3*,R6* | 1.3 | 2.063 | 0.864 | 1.3 | 0.491 | 0.707

## relay data
S.N. | Fault location | Relays
|  | Primary |  | Backup
1 | F1 | R1 | R2 | R12 | R4 | - | -
2 | F2 | R3 | R4 | R1 | R6 | R9 | R13
3 | F3 | R5 | R6 | R3 | R8 | R9 | R13
4 | F4 | R7 | R8 | R5 | R10 | - | -
5 | F5 | R9 | R10 | R7 | R13 | R3 | R6
6 | F6 | R11 | R12 | R2 | R14 | - | -
7 | F7 | R13 | R14 | R9 | R11 | R3 | R6

## CT
Relay | CT | Relay | CT
1 | 200:5 | 8 | 200:5
2 | 200:5 | 9 | 300:5
3 | 50:5 | 10 | 300:5
4 | 50:5 | 11 | 250:5
5 | 150:5 | 12 | 250:5
6 | 150:5 | 13 | 100:5
7 | 200:5 | 14 | 100:5
|  | Primary current | t
| R1': 1000/5, | 2.431 | 9.8454
| R2': 600/5, | 1.052 | 18.3901
| R3': 200/5, | 1.264
| R4': 600/5, | 1.998
| R5': 600/5, | 2.08
| R6': 200/5, | 1.247
| R7': 200/5, | 1.08
| R8': 1000/5, | 2.403
| R9': 200/5, | 1.596
| R10': 1200/5, | 1.831
| R11': 1000/5, | 2.398
| R12': 150/5, | 1.129
| R13': 200/5, | 1.3
| R14': 900/5, | 2.063

## optimized_data
Relay | TDS | Relay | TDS
R1 | 0.002 | R8 | 0.0217
R2 | 0.0552 | R9 | 0.3137
R3 | 0.0444 | R10 | 0.0633
R4 | 0.256 | R11 | 0.0064
R5 | 0.0952 | R12 | 0.073
R6 | 0.0084 | R13 | 0.0792
R7 | 0.617 | R14 | 0.2552
min T | 70.1824s
r

## primary_2
SN | Primary relay | Primary current | No. of backup relay | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current
1 | R1 | 2.431 | 1 | R12 | 0.199
2 | R2 | 1 | 1 | R4 | 1.052
3 | R3 | 1.264 | 1 | R1 | 1.264
4 | R4 | 1.998 | 3 | R6 | 0.679 | R9 | 0.83 | R13 | 0.489
5 | R5 | 2.08 | 3 | R3 | 0.708 | R9 | 0.6 | R13 | 0.772
6 | R6 | 1.247 | 1 | R8 | 1.247
7 | R7 | 1.08 | 1 | R5 | 1.08
8 | R8 | 2.403 | 1 | R10 | 0.16
9 | R9 | 1.596 | 1 | R7 | 0.371
10 | R10 | 1.831 | 3 | R13 | 0.762 | R3 | 0.698 | R6 | 0.371
11 | R11 | 2.398 | 1 | R2 | 0.154
12 | R12 | 1.129 | 1 | R14 | 1.129
13 | R13 | 1.3 | 1 | R11 | 1.3
14 | R14 | 2.063 | 3 | R9 | 0.864 | R3 | 0.491 | R6 | 0.707

## line_1
SN | Primary relay | Primary current | No. of backup relay | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current
1 | R3
2 | R4 | 2.398 | 3 | R6 | 0.639 | R9 | 0.781 | R13 | 0.978
3 | R5 | 2.08 | 2 | R13 | 1.12 | R9 | 0.6 | 0.557
4 | R6 | 1.218 | 1 | R8 | 1.218
5 | R7 | 0.922 | 1 | R5 | 0.922
6 | R8 | 2.324 | 1 | R10 | 0.05
7 | R9 | 1.561 | 1 | R7 | 0.431
8 | R10 | 1.541 | 2 | R13 | 1.11 | R6 | 0.431
9 | R11 | 2.285 | 0
10 | R12 | 1.129 | 1 | R14 | 1.225
11 | R13 | 1.546 | 1 | R11 | 1.546
12 | R14 | 1.648 | 2 | R9 | 0.907 | R6 | 0.742

## line_2
SN | Primary relay | Primary current | No. of backup relay | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current
1 | R1 | 2.822 | 1 | R12 | 0.729
2 | R2
5 | R5 | 1.776 | 2 | R13 | 1.12 | R9 | 0.657
6 | R6 | 1.218 | 1 | R8 | 1.218
7 | R7 | 0.922 | 1 | R5 | 0.922
8 | R8 | 2.32 | 1 | R10 | 0.05
9 | R9 | 1.561 | 1 | R7 | 0.431
10 | R10 | 1.541 | 2 | R13 | 1.11 | R6 | 0.431
11 | R11 | 2.285 | 0
12 | R12 | 1.225 | 1 | R14 | 1.225
13 | R13 | 1.546 | 1 | R11 | 1.546
14 | R14 | 1.648 | 2 | R9 | 0.907 | R6 | 0.742

## line_3
SN | Primary relay | Primary current | No. of backup relay | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current
1 | R1 | 2.364 | 1 | R12 | 0.109
2 | R2 | 0.92 | 1 | R4 | 0.92
3 | R3 | 1.24 | 1 | R1 | 1.24
4 | R4 | 1.742 | 2 | R13 | 0.539 | R9 | 1.203
7 | R7
8 | R8 | 2.849 | 1 | R10 | 0.763
9 | R9 | 1.813 | 0
10 | R10 | 1.524 | 2 | R13 | 0.795 | R3 | 0.729
11 | R11 | 2.337 | 1 | R2 | 0.072
12 | R12 | 0.982 | 1 | R14 | 0.982
13 | R13 | 1.279 | 1 | R11 | 1.279
14 | R14 | 1.782 | 2 | R9 | 1.247 | R3 | 0.534

## line_4
SN | Primary relay | Primary current | No. of backup relay | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current
1 | R1 | 2.364 | 1 | R12 | 0.109
2 | R2 | 0.92 | 1 | R4 | 0.92
3 | R3 | 1.24 | 1 | R1 | 1.24
4 | R4 | 1.742 | 2 | R13 | 0.539 | R9 | 1.203
5 | R5 | 0.539 | 3 | R3 | 0.669 | R9 | 1.139 | R13 | 0.73
6 | R6 | 0 | 0
9 | R9 | 1.813 | 0
10 | R10 | 1.524 | 2 | R13 | 0.795 | R3 | 0.729
11 | R11 | 2.337 | 1 | R2 | 0.072
12 | R12 | 0.982 | 1 | R14 | 0.982
13 | R13 | 1.279 | 1 | R11 | 1.279
14 | R14 | 1.782 | 2 | R9 | 1.247 | R3 | 0.534

## line_5
SN | Primary relay | Primary current | No. of backup relay | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current | Backup relay
1 | R1 | 2.339 | 1 | R12 | 0.007
2 | R2 | 0.871 | 1 | R4 | 0.871
3 | R3 | 1.231 | 1 | R1 | 1.231
4 | R4 | 1.651 | 2 | R6 | 1.094 | R13 | 0.557
5 | R5 | 1.57 | 2 | R3 | 0.751 | R13 | 0.891
6 | R6 | 1.546 | 1 | R8 | 1.546
7 | R7 | 1.181 | 1 | R5 | 1.181
8 | R8 | 2.286 | 0
11 | R11 | 2.314 | 1 | R2 | 0.043
12 | R12 | 0.927 | 1 | R14 | 0.927
13 | R13 | 1.271 | 1 | R11 | 1.271
14 | R14 | 1.682 | 2 | R6 | 1.132 | R3 | 0.55

## line_6
SN | Primary relay | Primary current | No. of backup relay | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current
1 | R1 | 2.285 | 0
2 | R2 | 1.171 | 1 | R4 | 1.171
3 | R3 | 1.502 | 1 | R1 | 1.502
4 | R4 | 1.598 | 2 | R6 | 0.791 | R9 | 0.879
5 | R5 | 1.735 | 2 | R3 | 1.07 | R9 | 0.665
6 | R6 | 1.214 | 1 | R8 | 1.214
7 | R7 | 0.9 | 1 | R5 | 0.9
8 | R8 | 2.308 | 1 | R10 | 0.036
9 | R9 | 1.556 | 1 | R7 | 0.439
10 | R10 | 1.501 | 2 | R6 | 0.439 | R3 | 1.062
13 | R13
14 | R14 | 2.474 | 3 | R9 | 0.822 | R3 | 0.98 | R6 | 0.672

## line_7
SN | Primary relay | Primary current | No. of backup relay | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current | Backup relay | Backup current
1 | R1 | 2.285 | 0
2 | R2 | 1.171 | 1 | R4 | 1.171
3 | R3 | 1.502 | 1 | R1 | 1.502
4 | R4 | 1.598 | 2 | R6 | 0.719 | R9 | 0.879
5 | R5 | 1.735 | 2 | R3 | 1.07 | R9 | 0.665
6 | R6 | 1.214 | 1 | R8 | 1.214
7 | R7 | 0.9 | 1 | R5 | 0.9
8 | R8 | 2.308 | 1 | R10 | 0.036
9 | R9 | 1.556 | 1 | R7 | 0.439
10 | R10 | 1.501 | 2 | R6 | 0.439 | R3 | 1.062
11 | R11 | 2.802 | 1 | R2 | 0.702
12 | R12