## bus_data
SN | BUS | TYPE | BUS VOLTAGE | Angle | Generation (MW) | Generation(MVAR) | LOAD (MW) | LOAD (MVAR)
1 | 1 | Swing | 100 | 0 | 179.888 | 22.28 | 0 | 0
2 | 2 | PQ | 99.991 | 0 | 0 | 0 | 69.988 | 24.996
3 | 3 | PQ | 99.669 | -1.7 | 0 | 0 | 59.603 | -4.967
4 | 4 | PQ | 99.65 | -1.4 | 0 | 0 | 69.511 | -4.965
5 | 5 | PQ | 99.82 | -0.9 | 0 | 0 | 49.82 | -9.964
6 | 6 | PQ | 99.991 | 1.3 | 0 | 0 | 49.991 | 39.992
7 | 7 | PV | 100 | 1.3 | 200 | 28.447 | 0 | 0
8 | 8 | PQ | 99.576 | -2 | 0 | 0 | 79.324 | -4.958

## ref_bus_data
SN | BUS | TYPE | BUS VOLTAGE | Angle | Generation (MW) | Generation(MVAR) | LOAD (MW) | LOAD (MVAR)
1 | 1 | Swing | 100 | 0 | 178.507 | 22.478 | 0 | 0
2 | 2 | PQ | 99.991 | 0 | 0 | 0 | 69.984 | 25.004
3 | 3 | PQ | 99.668 | -1.7 | 0 | 0 | 59.601 | -4.963
4 | 4 | PQ | 99.649 | -1.4 | 0 | 0 | 69.506 | -4.957
5 | 5 | PQ | 99.818 | -0.9 | 0 | 0 | 49.817 | -9.961
6 | 6 | PQ | 99.991 | 1.4 | 0 | 0 | 48.616 | 39.99
7 | 7 | PV | 100 | 1.4 | 200 | 28.34 | 0 | 0
8 | 8 | PQ | 99.576 | -2 | 0 | 0 | 79.32 | -4.951

## fault data
S.N. | Line | Fault Location | Normal Current (A) | Fault Current (KA) | Primary Relays | Backup Relays | Primary fault current | Primary fault current | Backup 1 | Backup 2 | Backup 3 | Backup 4
1 | Line1 | F1 | 127.7 | 1.523 | R1, R2 | R12,R4 | 0.664 | 0.859 | 0.521 | 0.859 | 0 | 0
2 | Line2 | F2 | 23.3 | 1.766 | R3,R4 | R1,R6,R9,R13 | 0.297 | 1.469 | 0.297 | 0.732 | 0.895 | 0.158
3 | Line3 | F3 | 78.4 | 2.09 | R5,R6 | R3,R8,R9,R13 | 0.95 | 1.14 | 0.065 | 1.14 | 0.813 | 0.071
4 | Line4 | F4 | 201.8 | 2.496 | R7,R8 | R5,R10 | 0.433 | 2.063 | 0.433 | -0.303 | 0 | 0
5 | Line5 | F5 | 175.9 | 2.198 | R9,R10 | R7,R13,R3,R6 | 1.463 | 0.735 | -0.598 | 0.072 | 0.066 | 0.598
6 | Line6 | F6 | 148.3 | 1.544 | R11,R12 | R2,R14 | 0.612 | 0.932 | 0.468 | 0.932 | 0 | 0
7 | Line7 | F7 | 52.1 | 1.81 | R13,R14 | R9,R11,R3,R6 | 0.271 | 1.539 | 0.981 | 0.271 | -0.219 | 0.737