## bus_data
SN | BUS | TYPE | BUS VOLTAGE | Angle | Generation (MW) | Generation(MVAR) | LOAD (MW) | LOAD (MVAR)
1 | 1 | Swing | 100 | 0 | 179.888 | 22.28 | 0 | 0
2 | 2 | PQ | 99.991 | 0 | 0 | 0 | 69.988 | 24.996
3 | 3 | PQ | 99.669 | -1.7 | 0 | 0 | 59.603 | -4.967
4 | 4 | PQ | 99.65 | -1.4 | 0 | 0 | 69.511 | -4.965
5 | 5 | PQ | 99.82 | -0.9 | 0 | 0 | 49.82 | -9.964
6 | 6 | PQ | 99.991 | 1.3 | 0 | 0 | 49.991 | 39.992
7 | 7 | PV | 100 | 1.3 | 200 | 28.447 | 0 | 0
8 | 8 | PQ | 99.576 | -2 | 0 | 0 | 79.324 | -4.958

## ref_bus_data
SN | BUS | TYPE | BUS VOLTAGE | Angle | Generation (MW) | Generation(MVAR) | LOAD (MW) | LOAD (MVAR)
1 | 1 | Swing | 100 | 0 | 178.507 | 22.478 | 0 | 0
2 | 2 | PQ | 99.991 | 0 | 0 | 0 | 69.984 | 25.004
3 | 3 | PQ | 99.668 | -1.7 | 0 | 0 | 59.601 | -4.963
4 | 4 | PQ | 99.649 | -1.4 | 0 | 0 | 69.506 | -4.957
5 | 5 | PQ | 99.818 | -0.9 | 0 | 0 | 49.817 | -9.961
6 | 6 | PQ | 99.991 | 1.4 | 0 | 0 | 48.616 | 39.99
7 | 7 | PV | 100 | 1.4 | 200 | 28.34 | 0 | 0
8 | 8 | PQ | 99.576 | -2 | 0 | 0 | 79.32 | -4.951

## fault data
S.N. | Line | Fault Location | Normal Current (A) | Fault Current (KA) | Primary Relays | Backup Relays | Primary fault current | Primary fault current | Backup 1 | Backup 2 | Backup 3 | Backup 4
1 | Line1 | F1 | 127.7 | 3.483 | R1, R2 | R12,R4 | 2.431 | 1.052 | 0.199 | 1.052 | 0 | 0
2 | Line2 | F2 | 23.3 | 3.262 | R3,R4 | R1+,R6*,R9*,R13* | 1.264 | 1.998 | 1.264 | 0.679 | 0.83 | 0.489
3 | Line3 | F3 | 78.4 | 3.327 | R5,R6 | R3+,R8*,R9+,R13+ | 2.08 | 1.247 | 0.708 | 1.247 | 0.6 | 0.772
4 | Line4 | F4 | 201.8 | 3.483 | R7,R8 | R5,R10 | 1.08 | 2.403 | 1.08 | 0.16 | 0 | 0
5 | Line5 | F5 | 175.9 | 3.426 | R9,R10 | R7+,R13*,R3*,R6* | 1.596 | 1.831 | -0.371 | 0.762 | 0.698 | 0.371
6 | Line6 | F6 | 148.3 | 3.527 | R11,R12 | R2,R14 | 2.398 | 1.129 | 0.154 | 1.129 | 0 | 0
7 | Line7 | F7 | 52.1 | 3.363 | R13,R14 | R9*,R11+,R3*,R6* | 1.3 | 2.063 | 0.864 | 1.3 | 0.491 | 0.707